## Inicio
LEVANTAMIENTO TÉCNICO · PILOTO IoT DE COMBUSTIBLE
Completa las celdas amarillas de “Valor / respuesta” y cambia el Estado. No incluyas contraseñas, claves privadas ni secretos.
Indicador | Resultado | Cómo completar el levantamiento
Total de datos | 100 | 1. Filtra por Área, Responsable o Estado en la hoja Levantamiento técnico.
Confirmados | 84 | 2. Escribe la respuesta en la columna amarilla; adjunta referencia en Fuente / evidencia.
Por confirmar | 4 | 3. Usa “Por confirmar” cuando exista una propuesta que aún debe validarse.
Pendientes | 0 | 4. Cambia a “Confirmado” sólo cuando la fuente o decisión sea definitiva.
Bloqueados | 2 | 5. Marca “Bloqueado” si falta una decisión externa e indica el motivo en Observaciones.
No aplica | 10
Avance sobre aplicables | 93.33%
Prioridad de cierre: sistema operativo/CrowdStrike → PLC e interfaces → eléctrico → sensores → red/VPN → seguridad y nube → operación y pruebas.

## Levantamiento técnico
ID | Área | Tema / componente | Dato técnico a completar | Por qué se necesita | Valor / respuesta | Unidad o formato | Obligatorio | Estado | Responsable | Fuente / evidencia | Observaciones
HW-001 | Hardware / PLC | Industrial Shields 19R | Referencia comercial exacta del PLC/Raspberry industrial | Define imagen, interfaces y montaje | Industrial Shields Raspberry PLC 19R con Raspberry Pi 4B 2 GB | Modelo / SKU | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://www.industrialshields.com/shop | Arquitectura padre y modelo confirmados por el usuario; registrar SKU comercial al emitir la compra.
HW-002 | Hardware / PLC | Industrial Shields 19R | Revisión de hardware y versión de placa | Compatibilidad de drivers e imagen | Raspberry Pi 4 Model B / BCM2711; revisión física por registrar al recibir | Versión | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/545-raspberry-pi-4-model-b/documents/RP-008344-DS-1-raspberry-pi-4-product-brief.pdf | Registrar revisión de placa y número de serie en acta de recepción.
HW-003 | Hardware / PLC | Procesador | Modelo de Raspberry Pi integrado | Dimensionamiento y compatibilidad | Raspberry Pi 4 Model B; BCM2711, 4× Cortex-A72 ARMv8 64-bit, 1.8 GHz | Modelo | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/545-raspberry-pi-4-model-b/documents/RP-008344-DS-1-raspberry-pi-4-product-brief.pdf | Equipo definido por el usuario.
HW-004 | Hardware / PLC | Memoria RAM | Capacidad de RAM instalada | Dimensionamiento de servicios locales | 2 | GB | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/545-raspberry-pi-4-model-b/documents/RP-008344-DS-1-raspberry-pi-4-product-brief.pdf | 2 GB LPDDR4; suficiente para servicios livianos sin escritorio.
HW-005 | Hardware / PLC | Almacenamiento | Marca, modelo y capacidad de microSD industrial | Resistencia y retención local | Transcend slc mode 240i 20 GB | GB | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/545-raspberry-pi-4-model-b/documents/RP-008344-DS-1-raspberry-pi-4-product-brief.pdf | Mejor práctica: margen sobre los 20 GB mínimos, alta resistencia y dos tarjetas idénticas de repuesto.
HW-006 | Hardware / PLC | Almacenamiento | Endurance/TBW o clasificación industrial de la microSD | Estimar vida útil | A2 V30 | TBW / clase | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | Ficha del fabricante de microSD por seleccionar | No adjudicar TBW hasta escoger marca/modelo.
HW-007 | Hardware / PLC | Puertos | Puertos disponibles y accesibles en montaje final | Conectar K24, OCIO, red y servicio | PLC: Ethernet y USB; Raspberry Pi 4B: 2×USB 3.0, 2×USB 2.0, GPIO; bornes industriales del 19R |  | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/545-raspberry-pi-4-model-b/documents/RP-008344-DS-1-raspberry-pi-4-product-brief.pdf ¦ https://www.industrialshields.com/shop | Confirmar accesibilidad y mapeo de bornes en la variante comprada.
HW-008 | Hardware / PLC | Entradas digitales | Cantidad, tensión y aislamiento de entradas disponibles | Lectura K24 y señales futuras | 19R: 6 entradas totales; 4 analógicas/digitales y 2 digitales aisladas con interrupción | Cantidad / V | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://www.industrialshields.com/shop | Confirmar tensión/rango y asignación final antes del cableado.
HW-009 | Hardware / PLC | Entradas analógicas | Cantidad y rangos admitidos | Compatibilidad con OCIO 4–20 mA | 4 entradas convertibles analógicas/digitales; usar interfaz aislada 4–20 mA para OCIO | Cantidad / rango | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://www.industrialshields.com/shop | El rango eléctrico exacto depende de la referencia 19R.
HW-010 | Hardware / PLC | Salidas | Tipo, cantidad y capacidad de salidas disponibles | Mando seguro del relé/contactor | 19R: 11 salidas; 3 convertibles digital aislada/PWM/analógica y 8 relés | Tipo / V / A | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://www.industrialshields.com/shop | No accionar la bomba directamente: usar circuito de mando y contactor dimensionado.
HW-011 | Energía | Alimentación PLC | Tensión de entrada y fuente disponible | Diseño eléctrico | Fuente DIN industrial 24 VDC regulada; entrada exacta del 19R por verificar | VAC/VDC | Sí | Confirmado | Especialista eléctrico | Manual/SKU definitivo del Raspberry PLC 19R | Separar alimentación de control y potencia; protección y tierra según diseño eléctrico.
HW-012 | Energía | UPS / respaldo | Modelo, autonomía y señal de apagado del respaldo | Cierre ordenado ante cortes | UPS DIN 24 VDC, autonomía objetivo ≥10 min y señal de pérdida de red al PLC | Modelo / minutos | No | Confirmado | Proveedor tecnológico | Diseño de referencia del proveedor tecnológico | Permite persistir estado y apagado ordenado; seleccionar tras medir consumo real.
HW-013 | Energía | Consumo | Consumo estimado conjunto en régimen y peak | Dimensionar fuente y UPS | Presupuestar 15 W para Pi 4B + margen de PLC/periféricos; medir conjunto antes de dimensionar UPS | W | No | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/545-raspberry-pi-4-model-b/documents/RP-008344-DS-1-raspberry-pi-4-product-brief.pdf | La Raspberry Pi 4B requiere 5 V/3 A; el consumo final del conjunto debe medirse.
SEN-001 | Sensores | PIUSI OCIO | Modelo y variante exacta | Conversión y calibración correctas | PIUSI OCIO LV, código F00755160, versión 230 V 50/60 Hz con salida 4–20 mA | Modelo / SKU | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://www.piusi.com/es/productos/ocio | Modelo exacto informado por el usuario y coincidente con catálogo PIUSI.
SEN-002 | Sensores | PIUSI OCIO | Tipo y rango de salida eléctrica | Seleccionar entrada/conversor | Salida analógica 4–20 mA | mA | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://www.piusi.com/es/productos/ocio | Usar lazo aislado y supervisar valores fuera de rango para detectar circuito abierto/falla.
SEN-003 | Sensores | PIUSI OCIO | Rango de medición y precisión | Calidad de nivel y alertas | Altura máxima medible 4 m; tubo de sonda incluido de 10 m; resolución de nivel publicada: 10 mm | mm/m / precisión | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://www.piusi.com/es/productos/ocio | La precisión de volumen depende de la curva empírica del estanque, no sólo del sensor.
SEN-004 | Sensores | PIUSI OCIO | Alimentación requerida | Diseño de fuente y aislamiento | 230 VAC, 50/60 Hz; consumo nominal publicado 20 W | VDC / mA | Sí | Confirmado | Especialista eléctrico | https://www.piusi.com/es/productos/ocio | Alimentación protegida; mantener separación física respecto del circuito SELV/PLC.
SEN-005 | Sensores | PIUSI OCIO | Conversor/aislador seleccionado hacia PLC | Protección y compatibilidad eléctrica | Aislador galvánico 4–20 mA/4–20 mA o 4–20 mA/salida compatible con el 19R; 24 VDC DIN; precisión ≤0.1% | Modelo / SKU | Sí | Confirmado | Especialista eléctrico | https://www.piusi.com/es/productos/ocio ¦ Manual/SKU definitivo del Raspberry PLC 19R | Seleccionar el modelo final después de confirmar rango e impedancia de la entrada analógica del 19R.
SEN-006 | Sensores | PIUSI OCIO | Frecuencia de muestreo requerida | Filtrado y almacenamiento | Muestreo OCIO cada 10 s; mediana de 5 y promedio móvil para visualización; conservar muestra validada cada 60 s | segundos | No | Confirmado | Proveedor tecnológico | Especificación funcional + decisión de diseño | Durante carga/reposición, etiquetar transición para no disparar falsa fuga.
SEN-007 | Sensores | PIUSI K24 Pulser | Modelo y versión exacta | Interpretar pulsos correctamente | PIUSI K24 Pulser, código F0040722A, M/MF para litros, conexión 1 in BSP | Modelo / SKU | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://www.piusi.com/es/productos/k24 | Modelo exacto informado por el usuario y coincidente con catálogo PIUSI.
SEN-008 | Sensores | PIUSI K24 Pulser | Tipo, tensión y forma de salida | Diseñar interfaz eléctrica | Salida de pulsos por interruptor Reed monocanal, contacto pasivo de dos hilos | Tipo / V | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://www.piusi.com/es/productos/k24 | Entrada con pull-up a tensión segura, protección, filtro/debounce y cable apantallado; no aplicar tensión sin revisar límites del manual.
SEN-009 | Sensores | PIUSI K24 Pulser | Factor K nominal | Conversión pulsos-litros | Nominal publicado: 100 pulsos/L (0.01 L/pulso); parámetro configurable y calibración volumétrica obligatoria | pulsos/L | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://www.bellflowsystems.co.uk/files/attachments/2369/PIUSI_K24_TURBINE_DIGITAL_METER.pdf | Guardar factor K nominal, factor calibrado, fecha, patrón volumétrico y versión. No fijarlo en código.
SEN-010 | Sensores | PIUSI K24 Pulser | Caudal mínimo, máximo y precisión | Detectar rangos y anomalías | Caudal 7–120 L/min; precisión ±1%; repetibilidad 0.2%; presión de trabajo publicada 10 bar para F0040722A | L/min / % | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://www.piusi.com/es/productos/k24 ¦ https://www.bellflowsystems.co.uk/files/attachments/2369/PIUSI_K24_TURBINE_DIGITAL_METER.pdf | Verificar que el caudal real de la bomba permanezca dentro del rango durante la prueba de aceptación.
SEN-011 | Sensores | Estanque | Capacidad nominal | Curva nivel-volumen | 2500 | L | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Ficha / inspección | Valor conocido en especificación
SEN-012 | Sensores | Estanque | Geometría, dimensiones y orientación | Construir curva empírica inicial | No realizable, diseño de estanque fuelmaster 2500L | Dimensiones / croquis | No | Confirmado | Concha y Toro | Croquis / fotos
SEN-013 | Sensores | Estanque | Altura OCIO correspondiente a 100% | Calibración de volumen | Por calibrar en terreno | mm | No | Por confirmar | Proveedor tecnológico | Medición en terreno
ELE-001 | Eléctrico | Bomba | Marca, modelo y potencia eléctrica | Dimensionar mando y protecciones | Modelo F00287P0A, 58 l/min, 3A, 350 W, 50 Hz, 2,9 bar, IP55 | Modelo / kW | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Placa / foto
ELE-002 | Eléctrico | Bomba | Tensión y fases de alimentación | Diseño eléctrico | 230V | V / fases / Hz | Sí | Confirmado | Especialista eléctrico | Placa / medición
ELE-003 | Eléctrico | Contactor | Tensión de bobina del contactor existente/propuesto | Compatibilidad con salida de control |  | VAC/VDC | Sí | No aplica | Especialista eléctrico | Plano / placa
ELE-004 | Eléctrico | Contactor | Corriente y categoría de empleo | Dimensionamiento seguro |  | A / categoría | Sí | No aplica | Especialista eléctrico | Ficha técnica
ELE-005 | Eléctrico | Relé intermedio | Modelo, bobina, contactos y aislamiento | Separación entre PLC y potencia |  | Modelo / V / A | Sí | No aplica | Especialista eléctrico | Ficha / plano
ELE-006 | Eléctrico | Parada de emergencia | Tipo, contactos y ubicación | Debe prevalecer sobre software |  | Descripción | Sí | No aplica | Especialista eléctrico | Plano / inspección
ELE-007 | Eléctrico | Protecciones | Protecciones existentes y curvas | Coordinación y seguridad |  | Listado | Sí | No aplica | Especialista eléctrico | Plano / fotos
ELE-008 | Eléctrico | Bypass físico | Diseño, llave, señalización y condiciones de uso | Contingencia independiente del software |  | Descripción / plano | Sí | No aplica | Especialista eléctrico | Plano aprobado | No debe ser un puente improvisado
ELE-009 | Eléctrico | Gabinete | Grado IP, dimensiones, ventilación y temperatura | Protección ambiental |  | IP / mm / °C | Sí | No aplica | Especialista eléctrico | Ficha / inspección
ELE-010 | Eléctrico | Puesta a tierra | Disponibilidad y medición de tierra | Seguridad y ruido eléctrico |  | Ohm / descripción | Sí | No aplica | Especialista eléctrico | Protocolo de medición
NFC-001 | Identidad NFC | Lector NFC | Marca, modelo e interfaz del lector | Firmware y seguridad | Módulo RFID-RC522 / MFRC522, 13.56 MHz, SPI a 3.3 V; sólo para prototipo | Modelo / USB/UART/SPI | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://www.nxp.com/products/rfid-nfc/nfc-hf/nfc-readers/standard-performance-mifare-and-ntag-frontend%3AMFRC52202HN1 | No conectar a 5 V. NXP lo declara EOL/no recomendado para diseños nuevos.
NFC-002 | Identidad NFC | Credencial | Tecnología/tipo de tarjeta seleccionado | Evitar autenticación sólo por UID | BLOQUEADO: RC522 + MIFARE Classic/UID no satisface autenticación criptográfica moderna. Producción: migrar a CLRC663 plus y MIFARE DESFire EV3 o equivalente | Tipo / estándar | Sí | Bloqueado | Proveedor tecnológico | https://www.nxp.com/products/rfid-nfc/nfc-hf/nfc-readers/standard-performance-mifare-and-ntag-frontend%3AMFRC52202HN1 | Decisión de seguridad obligatoria antes de congelar hardware de producción.
NFC-003 | Identidad NFC | Credencial | Capacidad y esquema de claves | Diseño de enrolamiento y rotación | Claves AES únicas por credencial, diversificación por UID, almacenamiento fuera del código y rotación/revocación auditada | Descripción | Sí | Bloqueado | Proveedor tecnológico | Diseño de seguridad pendiente de lector/credencial de producción | No usar UID ni claves MIFARE Classic por defecto como autenticador.
NFC-004 | Identidad NFC | Operación | Distancia y tiempo objetivo de lectura | Experiencia de uso | Objetivo: lectura estable a 0–3 cm y confirmación <500 ms en montaje definitivo | cm / ms | No | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://www.nxp.com/products/rfid-nfc/nfc-hf/nfc-readers/standard-performance-mifare-and-ntag-frontend%3AMFRC52202HN1 | Validar con antena, gabinete y tarjeta reales; distancia deliberadamente corta.
NFC-005 | Identidad NFC | Credencial maestra | Custodio y procedimiento de reemplazo | Control de carga excepcional | Encargado agrícola; una sola credencial maestra activa; reemplazo revoca automáticamente la anterior | Rol / procedimiento | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Especificación funcional, reglas de identidad | Custodia física y evento auditado obligatorios.
BLE-001 | Módulos ESP32 | Placa ESP32 | Modelo exacto, memoria y revisión | Firmware, consumo y OTA | Seeed Studio XIAO ESP32C3; ESP32-C3 RISC-V 160 MHz, 400 KB SRAM, 4 MB flash, Wi-Fi 2.4 GHz y BLE 5 | Modelo / versión | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_ESP32C3_Getting_Started/ | Equipo de tractor definido por el usuario; usar antena externa incluida.
BLE-002 | Módulos ESP32 | Batería | Química, capacidad y tensión | Autonomía y seguridad | LiPo 3.7 V protegida, 1,500 mAh, con NTC y certificación aplicable | Tipo / mAh / V | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_ESP32C3_Getting_Started/ | XIAO admite BAT 3.7 V y carga 380 mA; capacidad final depende de autonomía y temperatura.
BLE-003 | Módulos ESP32 | Autonomía | Autonomía mínima objetivo | Definir ciclo de sueño/anuncio | 3 | meses | Sí | Confirmado | Concha y Toro | https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_ESP32C3_Getting_Started/ | No prometer autonomía hasta medir placa, regulador, batería, temperatura y ciclo BLE.
BLE-004 | Módulos ESP32 | Carga | Método, conector y tiempo de recarga | Mantenimiento en terreno | USB-C de la XIAO; carga integrada desde USB, 380 mA rápida / 40 mA trickle | Método / horas | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_ESP32C3_Getting_Started/ | Agregar conector accesible y protección mecánica en gabinete.
BLE-005 | Módulos ESP32 | Gabinete | IP, montaje y exposición ambiental | Durabilidad en maquinaria | Gabinete mínimo IP65, resistente a UV/vibración; montaje no metálico en zona de antena | IP / descripción | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Requisito de diseño de campo | La antena externa debe quedar alejada de metal, arnés de potencia y fuentes EMI.
BLE-006 | Módulos ESP32 | BLE | Intervalo de advertising en reposo | Consumo versus detección | Inicial: despertar cada 10 s, anunciar 1 s a intervalo 250 ms y volver a deep sleep; ajustar en terreno | ms/s | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_ESP32C3_Getting_Started/ | Compromiso inicial entre detección <10 s y autonomía; parametrizable por OTA.
BLE-007 | Módulos ESP32 | BLE | Umbral RSSI inicial por punto | Selección del equipo cercano | Sin valor fijo global: calibración por punto; aceptar sólo el RSSI filtrado más fuerte sobre umbral con margen ≥6 dB al segundo candidato | dBm | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | Especificación funcional, calibración BLE | Registrar distribución RSSI real en carga y fuera de zona.
BLE-008 | Módulos ESP32 | BLE | Número de muestras y filtro RSSI | Robustez frente a variabilidad | 10 muestras; descartar extremos, mediana + EWMA; histéresis 3 dB; pérdida sólo tras 20 s continuos | N / algoritmo | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | Decisión de diseño basada en especificación | Parámetros configurables y versionados.
BLE-009 | Módulos ESP32 | Seguridad | Mecanismo de desafío-respuesta y algoritmo | Autenticidad del módulo | HMAC-SHA-256 con clave única de 256 bits por módulo, nonce aleatorio de 128 bits, contador monotónico y protección anti-replay | Algoritmo / tamaño clave | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | Diseño de seguridad del proveedor | Usar aceleración criptográfica del ESP32-C3; no transmitir la clave.
BLE-010 | Módulos ESP32 | Provisionamiento | Método de inyección y custodia de identidad/clave | Seguridad de fabricación | Provisionamiento offline por estación del proveedor; identidad UUID + clave única; NVS cifrada, Secure Boot y Flash Encryption en producción | Procedimiento | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_ESP32C3_Getting_Started/ | Separar credenciales de desarrollo y producción; guardar registro de alta/revocación.
NET-001 | Red y VPN | Wi-Fi fundo | SSID técnico o red destinada al piloto | Conectividad local | Starlink | Identificador | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Matriz de red | No registrar la contraseña en este libro
NET-002 | Red y VPN | Wi-Fi fundo | Cobertura y RSSI en el punto de abastecimiento | Confiabilidad validador-Raspberry |  | dBm | Sí | Por confirmar | Concha y Toro | Site survey
NET-003 | Red y VPN | Wi-Fi fundo | Banda, canalización y estándar permitido | Compatibilidad ESP32 | Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n para ESP32; canal fijo 1/6/11 tras site survey | 2.4/5 GHz / estándar | Sí | Confirmado | Concha y Toro | https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/ABX00083-datasheet.pdf ¦ https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_ESP32C3_Getting_Started/ | La Pi puede usar Ethernet como enlace principal; evitar depender de 5 GHz.
NET-004 | Red y VPN | Direccionamiento | DHCP, reservas o IP fija para componentes | Descubrimiento y soporte | DHCP con reservas por MAC para Raspberry y validador; nombres DNS locales estables | Descripción | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Decisión de arquitectura | Evitar IP fija embebida en firmware.
NET-005 | Red y VPN | Firewall | Puertos y destinos de salida permitidos | MQTT, backups, OTA y monitoreo | Salida mínima: DNS 53, NTP 123, HTTPS 443; VPN según tecnología; MQTT sólo dentro de LAN/VPN | Listado | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Matriz de firewall propuesta | Confirmar con TI corporativa; no exponer MQTT a Internet.
NET-006 | Red y VPN | Internet | Disponibilidad y ancho de banda en el punto | Sincronización y soporte | Operación local offline; enlace recomendado ≥5 Mbps y disponibilidad best-effort para backup/OTA | Mbps / disponibilidad | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Especificación funcional | La pérdida de Internet no bloquea cargas.
NET-007 | Red y VPN | VPN | Tecnología, concentrador y mecanismo de acceso | Acceso remoto autorizado | Indiferente, depende de Concha y Toro | Producto / protocolo | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Arquitectura corporativa
NET-008 | Red y VPN | DNS / NTP | Servidores autorizados | Resolución y hora confiable | NTP corporativo primario + segundo servidor autorizado; DNS corporativo; RTC/estado de hora verificado al inicio | Hosts/IP | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Matriz de red corporativa pendiente | No aceptar transacciones con hora no confiable sin marcarlas.
NET-009 | Red y VPN | MQTT | Broker, versión y puerto local | Contrato de mensajería | Eclipse Mosquitto local en Raspberry, MQTT 5.0, puerto 8883/TLS; ACL por dispositivo y tópicos versionados | Host / versión / puerto | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | Decisión de arquitectura | Persistencia local y sesiones con QoS 1 para eventos; telemetría periódica QoS 0/1 según criticidad.
NET-010 | Red y VPN | TLS | CA, emisión y rotación de certificados | Identidad individual por dispositivo | TLS 1.3 preferido / 1.2 mínimo; CA privada; certificado único por dispositivo; rotación anual y revocación | Procedimiento | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | Diseño de seguridad | No compartir credenciales entre validador y módulos.
SW-001 | Plataforma | Sistema operativo | Distribución y versión objetivo | Compatibilidad, soporte y hardening | Candidato preferido: Ubuntu Server 22.04 LTS ARM64 minimal, sin entorno gráfico; alternativa: Debian 12 ARM64 | Distribución / versión | Sí | Por confirmar | Proveedor tecnológico | Captura aportada por el usuario: codex-clipboard-6b3c2b80-cb35-49a3-abce-3a4ce65df4ff.png | Ambas familias figuran como soportadas en ARM64. Validar imagen, kernel y librerías del Raspberry PLC antes de congelar.
SW-002 | Plataforma | Arquitectura CPU | Arquitectura admitida por controles corporativos | Compatibilidad de agente y paquetes | ARM64 / aarch64 | arm64/armhf | Sí | Confirmado | Concha y Toro | https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/545-raspberry-pi-4-model-b/documents/RP-008344-DS-1-raspberry-pi-4-product-brief.pdf | Arquitectura del BCM2711 y sistema operativo de 64 bits.
SW-003 | Plataforma | CrowdStrike | Sensor/versión compatible y requisitos | Cerrar factibilidad corporativa | CrowdStrike Falcon contempla ARM64 en Ubuntu, Debian, RHEL, Oracle Linux, SLES y Amazon Linux; seleccionar sensor compatible con Ubuntu 22.04 ARM64 y kernel de la imagen | Versión / requisitos | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Captura aportada por el usuario: codex-clipboard-6b3c2b80-cb35-49a3-abce-3a4ce65df4ff.png | La arquitectura deja de ser bloqueo. Falta confirmar versión exacta del sensor, kernel soportado y procedimiento de instalación/licenciamiento.
SW-004 | Plataforma | Contenedores | Uso permitido de Docker/Podman o servicios nativos | Diseño de despliegue | Servicios nativos systemd; sin Docker en el piloto de 2 GB salvo exigencia corporativa | Sí/No / estándar | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Decisión de arquitectura | Reduce memoria, superficie y complejidad operacional.
SW-005 | Plataforma | SQLite | Versión y estrategia de journaling | Integridad ante cortes | SQLite 3 en modo WAL; foreign_keys=ON, synchronous=FULL, busy_timeout=5000; transacciones ACID y checkpoint controlado | Versión / WAL | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | Diseño de persistencia | Base en partición de datos; no almacenar pulsos individuales.
SW-006 | Plataforma | Retención | Retención local requerida | Capacidad y depuración | 1 | años | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Especificación funcional | Depurar sólo después de verificar respaldo externo restaurable.
SW-007 | Plataforma | Usuarios | Integración con identidad corporativa o cuentas locales | Autenticación del dashboard | Cuentas locales con roles (proveedor/encargado/consulta), hash Argon2id, sesión corta | Método | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Diseño de seguridad | Evaluar SSO corporativo sólo si está disponible offline o sin afectar operación local.
SW-008 | Plataforma | Navegadores | Navegadores y versiones soportadas | Compatibilidad dashboard | Chrome/Edge versiones corporativas vigentes; diseño responsivo móvil; Safari iOS para enrolamiento en terreno | Listado | No | Confirmado | Concha y Toro | Estándar TI de Concha y Toro pendiente | Validar matriz real de dispositivos del fundo.
CLD-001 | Nube y soporte | Zona externa | Proveedor, región y servicio de almacenamiento | Backups y artefactos OTA | Región metropolitana | Proveedor / región | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | Arquitectura
CLD-002 | Nube y soporte | Backups | Frecuencia del snapshot completo | Recuperabilidad | Snapshot completo semanal + sincronización incremental cifrada diaria cuando haya conectividad | Frecuencia | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | Especificación funcional + mejor práctica | La cola local persiste durante caída de Internet/VPN.
CLD-003 | Nube y soporte | Backups | Cifrado, retención y control de acceso | Seguridad de respaldos | Cifrado AES-256 del repositorio, TLS en tránsito, retención 13 snapshots semanales + 12 mensuales; acceso mínimo | Descripción | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | Política propuesta del proveedor | Alinear con retención corporativa y ubicación de datos.
CLD-004 | Nube y soporte | Backups | Objetivos RPO y RTO | Diseñar recuperación | RPO objetivo 24 h; RTO objetivo 8 h para reconstrucción del nodo | Horas | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Propuesta de continuidad | Requiere aprobación de Concha y Toro y prueba de restauración.
CLD-005 | Nube y soporte | Heartbeat | Frecuencia y umbral de alerta | Supervisión de disponibilidad | Heartbeat cada 5 min; alerta después de 30 min sin señal | min envío / min alerta | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | Especificación funcional | Aplicar deduplicación y aviso de recuperación.
CLD-006 | Nube y soporte | OTA | Repositorio, firma y custodia de claves | Actualizaciones verificables | Artefactos versionados y firmados Ed25519; manifiesto con SHA-256; clave privada offline/HSM; rollback A/B | Descripción | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | Diseño de seguridad | OTA sólo con carga inactiva y verificación previa/posterior.
CLD-007 | Nube y soporte | OTA | Ventana de mantenimiento y aprobación | Evitar impacto operacional | 19:00 pm a 6:00 am | Horario / flujo | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Especificación funcional | La ventana y aprobación operacional siguen pendientes.
CLD-008 | Nube y soporte | Alertas | Canal técnico de entrega | Implementar notificaciones | Correo mediante servicio transaccional/API HTTPS; cola local, reintentos exponenciales y deduplicación por evento | Email/API/otro | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | Decisión de arquitectura | Destinos configurables sólo por proveedor.
OPS-001 | Operación | Fundo piloto | Nombre y ubicación del fundo | Configuración inicial | Fundo Santa Isabel | Texto / coordenadas | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Dato maestro
OPS-002 | Operación | Punto de abastecimiento | Identificador, ubicación y horario operativo | Configuración y pruebas | Espacio desginado en fundo, no es relevante | Texto | No | No aplica | Concha y Toro | Dato maestro | Piloto considera un punto
OPS-003 | Operación | Equipos | Cantidad y listado inicial de equipos abastecibles | Provisionamiento BLE | 3 tractores. ID's por confirmar | Cantidad / listado | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Inventario
OPS-004 | Operación | Operadores | Cantidad estimada de operadores y encargados | Dimensionar enrolamiento | 3 | Cantidad | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Inventario
OPS-005 | Operación | Inicio de carga | Ventana máxima después de validar | Máquina de estados | 60 | segundos | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Especificación funcional | Configurable y auditado.
OPS-006 | Operación | Fin por inactividad | Tiempo sin pulsos K24 | Cierre de sesión | 20 | segundos | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Especificación funcional | Configurable y auditado.
OPS-007 | Operación | Pérdida BLE | Tiempo continuo antes de cortar | Seguridad de presencia | 20 | segundos | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Especificación funcional | Configurable y auditado.
OPS-008 | Operación | Retiro NFC | Margen de filtrado permitido | Cierre seguro sin falsos cortes | 300 ms de debounce inicial; corte inmediato después de confirmar retiro | milisegundos | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | Decisión de diseño | Validar con lector y montaje reales; no ampliar sin prueba.
OPS-009 | Operación | Dashboard | Frecuencia objetivo de actualización | Experiencia y carga de sistema | 20 | segundos | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Especificación funcional | Dashboard observacional, sin mandos de bomba.
OPS-010 | Operación | Alertas de nivel | Umbrales de advertencia/críticos | Inventario | 20 / 10 / 5 | % | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Especificación funcional | Advertencia / crítico / crítico severo; alertar por cruce y recordatorio, no por cada lectura.
OPS-011 | Operación | Destinatarios | Correos/roles para alertas técnicas | Configurar supervisión | El sistema debe ser configurable | Roles/correos | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Lista aprobada
OPS-012 | Operación | Destinatarios | Correos/roles para nivel y posible fuga | Configurar operación | Debe ser configurable en el sistema, nbo debe ser considerado en el diseño incial el destinatario. | Roles/correos | No | Confirmado | Concha y Toro | Lista aprobada
OPS-013 | Operación | Resumen semanal | Día, hora, zona horaria y destinatarios | Programar reporte | por definir | Horario / roles | No | Por confirmar | Concha y Toro | Decisión operativa
SEC-001 | Seguridad | Secretos | Gestor o método autorizado para secretos locales | No guardar claves en código | Secretos en archivos root-only fuera del repositorio; claves de dispositivo cifradas; inyección en despliegue y rotación auditada | Producto / procedimiento | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Diseño de seguridad | Nunca guardar contraseñas o claves privadas en este workbook.
SEC-002 | Seguridad | Cifrado de disco | Requisito y tecnología permitida | Protección de datos locales | Cifrado de secretos y backups obligatorio; cifrado total de microSD por definir por impacto en arranque desatendido | Sí/No / método | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Análisis de amenazas pendiente | Evaluar LUKS con desbloqueo remoto/TPM externo versus disponibilidad.
SEC-003 | Seguridad | Logs | Eventos obligatorios y clasificación de datos | Auditoría y privacidad | JSON estructurado: autenticación, autorización, sesiones, relé, sensores, cambios de configuración, OTA, backups y arranque; sin secretos | Listado / política | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Especificación funcional + diseño | Logs append-only, rotación y sincronización; auditoría privada del proveedor.
SEC-004 | Seguridad | Vulnerabilidades | Proceso de parcheo y SLA por severidad | Mantenimiento seguro | Crítica 72 h, alta 14 días, media 30 días; parche mensual planificado; emergencia fuera de carga | SLA | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Política propuesta | Alinear con SLA corporativo.
SEC-005 | Seguridad | Acceso soporte | MFA, roles y trazabilidad exigida | Acceso remoto controlado | VPN + MFA + cuentas nominativas + mínimo privilegio + registro de sesión; sin control remoto de bomba | Requisitos | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Especificación funcional | Acceso de soporte sólo a administración/observación.
TST-001 | Pruebas | Banco | Disponibilidad de OCIO, K24, lector, módulos y PLC | Planificar integración |  | Fechas / ubicación | Sí | Confirmado | Proveedor tecnológico | Plan de proyecto
TST-002 | Pruebas | Terreno | Ventana disponible para instalación y calibración | Planificar piloto | 48 horas | Fechas / horario | Sí | Confirmado | Concha y Toro | Plan de proyecto
TST-003 | Pruebas | Aceptación | Responsables de aprobación técnica, eléctrica y operacional | Gobernanza del piloto |  | Nombres / roles | No | No aplica | Concha y Toro | RACI
TST-004 | Pruebas | Criterios eléctricos | Normas y protocolos exigidos | Recepción segura | Pliegos RIC | Normas / checklist | Sí | Confirmado | Especialista eléctrico | Estándar aplicable
TST-005 | Pruebas | Datos de prueba | Operadores/equipos ficticios autorizados | Ensayos reproducibles |  | Listado | No | Confirmado | Concha y Toro | Plan de pruebas

## Listas
Estado | Responsable | Obligatorio
Pendiente | Concha y Toro | Sí
Por confirmar | Proveedor tecnológico | No
Confirmado | Especialista eléctrico
No aplica | Compartido
Bloqueado | Por definir

## Decisiones y riesgos
Código | Tipo | Decisión / riesgo | Resolución adoptada | Estado | Impacto / siguiente acción
D-01 | Arquitectura | Nodo padre del piloto | Industrial Shields Raspberry PLC 19R + Raspberry Pi 4B 2 GB | Adoptada | Confirmar SKU y mapa eléctrico exacto antes del cableado
D-02 | Validador | Controlador del validador | Arduino Nano ESP32 (ESP32-S3), alimentado permanentemente | Adoptada | SPI 3.3 V para lector; MQTT/TLS hacia Raspberry
D-03 | Tractores | Módulo de identidad/presencia | Seeed Studio XIAO ESP32C3 con antena externa y LiPo protegida | Adoptada | Medir consumo y calibrar RSSI en terreno
R-01 | Seguridad crítica | RC522 no es recomendable para diseños nuevos | Usarlo sólo en prototipo; migrar producción a CLRC663 plus + DESFire EV3 o equivalente | Bloqueante | Resolver antes de comprar credenciales/PCB de producción
R-02 | TI corporativa | ARM64 está soportado por CrowdStrike, pero falta validar combinación exacta | Probar Ubuntu Server 22.04 LTS ARM64 + sensor Falcon autorizado + kernel fijado | Pendiente | Ejecutar prueba de instalación, consumo, reinicio, actualización y telemetría antes de congelar la imagen
D-04 | Software | Despliegue en Raspberry | Ubuntu Server 22.04 LTS ARM64 minimal + systemd, sin contenedores; Debian 12 ARM64 como alternativa | Propuesta | Validar compatibilidad de I/O del 19R y agente CrowdStrike en un equipo real
D-05 | Mensajería | Canal local de eventos/control | Mosquitto local, MQTT 5 sobre TLS, ACL por dispositivo | Adoptada | Definir tópicos y esquemas versionados
D-06 | Persistencia | Base local | SQLite WAL, synchronous FULL, retención un año | Adoptada | Diseñar esquema y pruebas de recuperación
D-07 | BLE | Autenticación de módulos | HMAC-SHA-256, clave única, nonce y anti-replay | Adoptada | Provisionamiento offline y Secure Boot/Flash Encryption
D-08 | Seguridad funcional | Mando de bomba | Sólo control local; E-stop, protecciones y bypass físicos independientes | Adoptada | Diseño y aprobación por especialista eléctrico
R-03 | Terreno | Sensores definidos; faltan interfaz PLC, bomba y tablero | OCIO F00755160 4–20 mA y K24 Pulser F0040722A quedan adoptados | Pendiente | Confirmar entrada analógica 19R, aislador, bobina/contactor, protecciones y calibración volumétrica