ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ

# RCA-2026-001

Dos eventos "Validador sin conexión"

Sistema de monitoreo y control de combustible | Fundo Santa Isabel

Fecha del incidente: 22 de agosto de 2026

Fecha de emisión: 23 de agosto de 2026

Estado: Final

Versión: 1.0

Clasificación: Operacional - energía y conectividad

# Resumen ejecutivo

Las dos alertas del 22-08-2026 no prueban dos fallas autónomas del validador RFID. En ambos casos, el enlace MQTT cayó porque la Raspberry PLC/edge estaba entrando en una secuencia de apagado ordenado.

Causa inmediata confirmada: apagado gestionado del controlador edge. Disparador físico más probable: señal UPS/GPIO24 por pérdida o interrupción de la alimentación principal. Defecto contribuyente: Fuel Edge 0.3.15 clasifica el cierre MQTT intencional como desconexión inesperada del validador. Resultado de seguridad: el modo manual fue abortado y el relé se desenergizó en menos de 10 ms.

## Nivel de certeza

- Apagado del edge como causa inmediata de ambas alertas: confirmado.

- Generación de la alerta dentro del cierre normal del servicio: confirmado por auditoría y código desplegado.

- Señal UPS por pérdida de alimentación principal: confianza alta, pero no absoluta por falta de journal persistente de los boots afectados.

## Control documental y correlativo

| Código | RCA-2026-001 | Versión | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | Final | Fecha de emisión | 23-08-2026 |
| Fecha del incidente | 22-08-2026 | Ubicación | Fundo Santa Isabel |
| Serie | RCA-AAAA-NNN | Siguiente correlativo | RCA-2026-002 |

La serie usa el formato RCA-AAAA-NNN, con secuencia anual de tres dígitos. Este documento inaugura la serie 2026; el próximo análisis será RCA-2026-002.

# 1. Alcance y fuentes revisadas

- Exportación operacional sanitizada base-datos-fundo-santa-isabel-2026-08-23.json.

- Auditoría durable y outbox de /var/lib/fuel-edge/edge.db.

- Registro de boots y apagados del sistema operativo mediante last -x -F.

- Código fuente local y versión Fuel Edge 0.3.15 desplegada en producción.

- Configuración de device-tree para GPIO23/GPIO24 y servicios rpishutdown.

- Estado actual de fuel-edge, mosquitto, fuel-edge-web, conexiones TCP y GPIO24.

Método: correlación temporal entre alertas, auditoría del dominio, secuencia service_stopping, boots del host, brechas de telemetría y comportamiento del transporte MQTT.

# 2. Cronología de los incidentes

Zona horaria: America/Santiago (UTC-4). Las marcas originales de auditoría están en UTC.

| Evento | Primera ocurrencia | Segunda ocurrencia |
| --- | --- | --- |
| Auditoría validator_link_lost | 19:19:46.675 | 20:12:41.826 |
| manual_mode_aborted / service_stopping; relé 1 → 0 | 19:19:46.682 | 20:12:41.835 |
| Sistema registra apagado ordenado | 19:19:48 | 20:12:43 |
| Nuevo boot | 19:20:04 | 22:05:53 |
| Edge vuelve a asignarse | 19:20:43.669 | 22:06:31.441 |
| Modo manual se reanuda | 19:20:47.139 | 22:06:34.927 |
| Alerta pendiente se sincroniza a la web | 19:20:49 | 22:06:37 |

Lectura operacional. La primera alerta quedó en la outbox durante el reinicio y se sincronizó después de recuperar el servicio. La segunda permaneció retenida durante casi dos horas y también llegó a la web sólo después del siguiente boot.

# 3. Hallazgos técnicos

## 3.1 Ambas alertas ocurrieron dentro del apagado

En las dos ocurrencias, validator_link_lost fue seguido entre 7 y 10 ms después por manual_mode_aborted con reason=service_stopping, transición manual_mode → locked y relay_energized=0. Esta secuencia demuestra que el incidente de enlace se registró durante la detención del proceso.

## 3.2 Los boots confirman dos apagados ordenados

- Primer ciclo: shutdown 19:19:48; nuevo boot 19:20:04. Tiempo entre marcas: 16 s.

- Segundo ciclo: shutdown 20:12:43; nuevo boot 22:05:53. Tiempo entre marcas: 1 h 53 min 10 s.

Un corte abrupto sin respaldo o un watchdog duro no producirían la misma combinación de service_stopping, cierre seguro del relé y marca ordenada de shutdown.

## 3.3 La telemetría acompaña los periodos sin edge

- Primera ventana: OCIO 19:19:11.074 → 19:20:59.669; brecha de 1 min 48,595 s y nivel estable en 1.045,7 L.

- Segunda ventana: OCIO 20:12:26.914 → 22:06:47.451; brecha de 1 h 54 min 20,537 s, coherente con el tiempo sin controlador.

- No existe un despacho de combustible coincidente con las dos alertas.

# 4. Análisis de causa raíz

## 4.1 Causa inmediata

Confirmada: la Raspberry PLC/edge entró en apagado ordenado y, como consecuencia, cerró su transporte MQTT y dejó fuera de servicio al broker local durante ambos intervalos.

## 4.2 Disparador físico más probable

Alta confianza: el circuito UPS activó la entrada GPIO24 al detectar pérdida o interrupción de la alimentación principal. La configuración instalada es:

dtoverlay=gpio-poweroff,gpiopin=23,active_low
dtoverlay=gpio-shutdown,gpio_pin=24,gpio_pull=up

El kernel expone soc:shutdown_button@18; 0x18 equivale a GPIO24. El overlay genera KEY_POWER y systemd-logind inicia el apagado seguro.

## 4.3 Defecto contribuyente de clasificación

Fuel Edge 0.3.15 no distingue entre desconexión MQTT inesperada y cierre intencional durante poweroff, reboot o detención del servicio.

- MqttValidatorTransport.close() marca _started=False.

- Publica estado MQTT offline y llama client.disconnect().

- Paho ejecuta _on_disconnect().

- _on_disconnect() invoca siempre el handler de falla, sin evaluar cierre intencional ni reason_code.

- El handler aplica validator_link_lost y crea la alerta de prioridad alta.

Efecto: la alarma atribuye el síntoma al validador y oculta que el origen fue el apagado del controlador edge.

## 4.4 Cinco porqués

- ¿Por qué apareció la alerta? Porque Fuel Edge aplicó validator_link_lost.

- ¿Por qué aplicó ese evento? Porque el callback MQTT invoca siempre el handler de falla.

- ¿Por qué se desconectó MQTT? Porque Fuel Edge se cerraba durante el apagado del host.

- ¿Por qué se apagó el host? Con alta probabilidad, GPIO24 informó pérdida de alimentación; también es compatible con poweroff manual local o señal espuria.

- ¿Por qué no puede identificarse el origen exacto? Porque el journal anterior no persiste y la alerta no registra reason_code, boot ID, uptime ni motivo de apagado.

# 5. Impacto y respuesta de seguridad

- El fail-safe funcionó: el modo manual se abortó y el relé pasó a desenergizado en menos de 10 ms.

- Primera interrupción: aproximadamente 57 s hasta que el edge volvió a asignarse.

- Segunda interrupción: aproximadamente 1 h 53 min 50 s hasta que el edge volvió a asignarse.

- No se encontró evidencia de un despacho coincidente con los cortes.

- La clasificación de la alarma desvió el diagnóstico hacia el validador en vez de energía/apagado del edge.

# 6. Acciones correctivas recomendadas

## P0 - Terreno y alimentación

- Contrastar 19:19 y 20:12 con maniobras del tablero, recarga del estanque, microcortes, protecciones y registros de la fuente 12-24 V.

- Revisar apriete y continuidad de bornes, fuente, tierra, UPS, conector interno y señales GPIO23/GPIO24.

- Si la alimentación nunca se retiró, capturar GPIO24 con registrador u osciloscopio; una caída espuria provocaría la misma secuencia.

## P1 - Software

- Agregar una marca explícita de cierre intencional en MqttValidatorTransport; close() debe limpiar RPC y estado sin invocar validator_link_lost.

- Conservar el fail-safe y la alerta para desconexiones inesperadas y códigos MQTT anormales.

- Crear un evento distinto y de baja criticidad para edge_service_stopping o uno específico para edge_power_lost.

- Enriquecer alertas con motivo, reason_code, boot ID, uptime, estado del sistema y origen del evento.

## P1 - Observabilidad

- Cambiar journald a almacenamiento persistente con límite y rotación.

- Agregar un hook UPS que registre durablemente fecha, boot ID y GPIO24 antes del apagado.

- Publicar eventos diferenciados de pérdida y restauración de alimentación.

## P2 - Pruebas de aceptación

- systemctl restart fuel-edge no crea una alerta de desconexión.

- systemctl poweroff registra cierre planificado sin crear una alerta del validador.

- Una caída MQTT inesperada sí corta el relé y crea la alerta correspondiente.

- Una prueba controlada de pérdida de alimentación registra el evento UPS y recupera el servicio al volver la energía.

# 7. Estado al finalizar la revisión

| Componente | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| fuel-edge | Activo | NRestarts=0 en el boot actual |
| mosquitto | Activo | NRestarts=0 en el boot actual |
| fuel-edge-web | Activo | Servicio operativo |
| Validador | Conectado | 10.42.0.227 → 10.42.0.1:8883 |
| GPIO24 | Alto | Pull-up activo; sin orden de apagado |
| Fuel Edge | Sin warnings | Journal del boot actual |

Nota: vcgencmd get_throttled=0x0 corresponde al boot actual y no permite descartar condiciones eléctricas de boots anteriores.

# 8. Limitación forense

No se modificó configuración ni software productivo durante el RCA. El host usa journald con Storage=volatile, por lo que los logs detallados de los dos boots afectados se perdieron. La relación causal entre apagado del edge y las dos alertas está demostrada; el origen eléctrico o humano exacto del flanco de apagado no puede establecerse al 100 %.

# 9. Referencias

- Industrial Shields - Raspberry Pi PLC: setup guide for UPS & RTC features

- Industrial Shields - GateBerry documentation

- Base operacional sanitizada y auditoría local del edge, consultadas el 23-08-2026.

# 10. Convención del registro RCA

Formato: RCA-AAAA-NNN.

- AAAA identifica el año de emisión.

- NNN es un correlativo anual de tres dígitos, comenzando en 001.

- Documento actual: RCA-2026-001.

- Próximo correlativo reservado: RCA-2026-002.

- Registro maestro: outputs/rca/registro-rca.csv.